## Sheet1
S.No | Name | Length(M) | Capacity | NO | Total Length | Cable Size | Cost | Cost | Total Cost
1 | HT LINE From Ex.Pole to Ex.Transformer Yard | 65 | 11KV |  | 65 | Four Runs of 3.5 Core 400Sq.mm. | 2893+263+2852 | 6008 | 390520
2 | LT LINE From Stepdown Transformer to MCC Panel | 108 | 415V |  | 108 | Three Runs of 3.5 Core 400Sq.mm. | 2893+263+2852 | 6008 | 648864
3 | To Ex.MCC Room | 25 | 415V |  | 25 | Three Runs of 3.5 Core 400Sq.mm. | 2893+263+2852 | 6008 | 150200
4 | To MCC Chemical Room | 42 | 415V |  | 42 | Three Runs of 3.5 Core 400Sq.mm. | 2893+263+2852 | 6008 | 252336
5 | Clariflocculator Feed Pump | 44 | 7.5KW | 3 | 132 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 36828
6 | Polyelectrolyte agitators | 66 | 0.75KW | 2 | 132 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 36828
7 | Polyelectrolyte dosing pumps | 67 | 0.38KW | 2 | 134 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 37386
8 | Flocculator Mechanism | 44 | 0.37KW | 2 | 88 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 24552
9 | Polyelectrolyte Dosing pumps - Centrifuge | 40 | 0.75KW | 1 | 40 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 11160
10 | Polyelectrolyte Agitator - Centrifuge | 39 | 0.75KW | 1 | 39 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 10881
11 | BAS Recirculation pumps | 70 | 30KW | 2 | 140 | 3.5 Core 25Sq.mm. | 324+106+318 | 748 | 104720
12 | BAS Backwash Pump | 55 | 37KW | 2 | 110 | 3.5 Core 35Sq.mm. | 380+106+375 | 861 | 94710
13 | PSF Backwash Pump | 43 | 45KW | 2 | 86 | 3.5 Core 50Sq.mm. | 497+106+489 | 1092 | 93912
14 | UF Feed Pump | 56 | 18.5KW | 3 | 168 | 3 Core 16Sq.mm. | 124+106+123 | 353 | 59304
15 | UF CIP Pump | 50 | 7.5KW | 2 | 100 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 27900
16 | UF Backwash Pump | 64 | 15KW | 2 | 128 | 3 Core 10Sq.mm. | 118+106+117 | 341 | 43648
17 | UF Bottom Drain Transfer Pump | 60 | 1.5KW | 2 | 120 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 33480
18 | Air Compressor | 55 | 3.7KW | 2 | 110 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 30690
19 | CIP dosing pumps | 45 | 0.37KW | 6 | 270 | 3 Core 4Sq.mm. | 87+106+86 | 279 | 75330